## 電気設備
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
| No. | 大分類 | No. | 中分類 | No. | 小分類 |  |  |  | 単位 | 寸法・仕様 |  | 更新 |  |  |  |  | 修繕（Bの更新周期による）
[13 empty] | 更新周期 |  |  | 税法 耐用 年数 | 更新 単価 係数 | 修繕内容 |  | 修繕 周期 | 対象 数量 係数 | 修繕 単価 係数
[13 empty] | A | B | C
40101 | 4 | 電気 | 01 | 高圧引込 | 01 | 区分開閉器（PAS) |  |  |  | 台 | 300A 12.5kA |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.2023 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40101 | 7
40102 | 4 | 電気 | 01 | 高圧引込 | 02 | 区分開閉器（UGS) |  |  |  | 台 | 300A 12.5kA |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1061 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40102 | 7
40201 | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 01 | 特高配電盤6面体(屋内) |  |  |  | 式 | 22kV |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.3099 | 定期点検・部品交換 |  | 6 | 1 | 0.035 | 6
A: 40201; S: 定常修理; U: 10; V: 1; W: 0.01 | 7
A: 40201 | 8
40202 | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 02 | 特高配電盤6面体(屋外) |  |  |  | 式 | 22kV |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.3028 | 定期点検・部品交換 |  | 6 | 1 | 0.035 | 6
A: 40202; S: 塗装費; U: 8; V: 1; W: 0.004497 | 7
A: 40202; S: 定常修理; U: 10; V: 1; W: 0.01 | 8
A: 40202 | 9
40203① | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 03① | 変圧器(ｶﾞｽ・屋内) |  |  |  | 台 | 22kV 3000kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.149 | 定常修理 |  | 10 | 1 | 0.05 | 6
A: 40203① | 7
40203② | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 03② | 変圧器(ｶﾞｽ・屋内) |  |  |  | 台 | 22kV 5000kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.1572 | 定常修理 |  | 10 | 1 | 0.05 | 6
A: 40203② | 7
40204① | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 04① | 変圧器(ｶﾞｽ・屋外) |  |  |  | 台 | 22kV 3000kVA |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.149 | 定常修理 |  | 10 | 1 | 0.05 | 6
A: 40204① | 7
40204② | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 04② | 変圧器(ｶﾞｽ・屋外) |  |  |  | 台 | 22kV 5000kVA |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1572 | 定常修理 |  | 10 | 1 | 0.05 | 6
A: 40204② | 7
40205 | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 05 | 変圧器(油入・屋内) |  |  |  | 台 | 22kV 3000kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.2055 | 定常修理 |  | 10 | 1 | 0.05 | 6
A: 40205 | 7
40206 | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 06 | 変圧器(油入・屋外) |  |  |  | 台 | 22kV 3000kVA |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.2055 | 定常修理 |  | 10 | 1 | 0.05 | 6
A: 40206 | 7
40207 | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 07 | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ) |  |  |  | 台 | 22kV 3000kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.1621 | 定常修理 |  | 10 | 1 | 0.05 | 6
A: 40207 | 7
40208 | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 08 | 真空遮断器盤(屋内) |  |  |  | 台 | 24kV 600A 25kA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.3967 | 細密点検 |  | 6 | 1 | 0.017 | 6
A: 40208; S: 部品交換; U: 6; V: 1; W: 0.025 | 7
A: 40208 | 8
40209 | 4 | 電気 | 02 | 特別高圧機器 | 09 | 真空遮断器盤(屋外) |  |  |  | 台 | 24kV 600A 25kA |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.3816 | 細密点検 |  | 6 | 1 | 0.017 | 6
A: 40209; S: 部品交換; U: 6; V: 1; W: 0.025 | 7
A: 40209 | 8
40301① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 01① | 配電盤類7面体(屋内) |  |  |  | 式 | QB7面体 |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.2106 | 細密点検 |  | 6 | 1 | 0.0053628 | 6
A: 40301①; S: 計器類等交換; U: 15; V: 1; W: 0.01 | 7
A: 40301① | 8
40301② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 01② | 配電盤類(屋内) |  |  |  | 式 | QB22面体 |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.166 | 細密点検 |  | 6 | 1 | 0.0012872 | 6
A: 40301②; S: 計器類等交換; U: 15; V: 1; W: 0.01 | 7
A: 40301② | 8
40301③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 01③ | 配電盤類(屋内) |  |  |  | 式 | QB39面体 |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.1875 | 細密点検 |  | 6 | 1 | 0.0011663 | 6
A: 40301③; S: 計器類等交換; U: 15; V: 1; W: 0.01 | 7
A: 40301③ | 8
40302① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 02① | 配電盤類7面体(屋外) |  |  |  | 式 | QB7面体 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.1838 | 細密点検 |  | 6 | 1 | 0.0046786 | 6
A: 40302①; S: 塗装; U: 8; V: 1; W: 0.011528 | 7
A: 40302①; S: 計器類等交換; U: 15; V: 1; W: 0.01 | 8
A: 40302① | 9
40302② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 02② | 配電盤類(屋外) |  |  |  | 式 | QB22面体 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.1492 | 細密点検 |  | 6 | 1 | 0.0011093 | 6
A: 40302②; S: 塗装; U: 8; V: 1; W: 0.0047567 | 7
A: 40302②; S: 計器類等交換; U: 15; V: 1; W: 0.01 | 8
A: 40302② | 9
40302③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 02③ | 配電盤類(屋外) |  |  |  | 式 | QB39面体 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.1821 | 細密点検 |  | 6 | 1 | 0.0010292 | 6
A: 40302③; S: 塗装; U: 8; V: 1; W: 0.0057057 | 7
A: 40302③; S: 計器類等交換; U: 15; V: 1; W: 0.01 | 8
A: 40302③ | 9
40303① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 03① | 変圧器(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 単相 100kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.5468 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.20195 | 6
A: 40303①; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.20195 | 7
A: 40303①; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.20195 | 8
A: 40303① | 9
40303② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 03② | 変圧器(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 単相 300kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.4719 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.092127 | 6
A: 40303②; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.17504 | 7
A: 40303②; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.092127 | 8
A: 40303② | 9
40303③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 03③ | 変圧器(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 単相 500kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.4103 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.058494 | 6
A: 40303③; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.16378 | 7
A: 40303③; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.058494 | 8
A: 40303③ | 9
40303④ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 03④ | 変圧器(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 三相 100kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.5667 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.18068 | 6
A: 40303④; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.19874 | 7
A: 40303④; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.18068 | 8
A: 40303④ | 9
40303⑤ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 03⑤ | 変圧器(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 三相 300kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.5286 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.085426 | 6
A: 40303⑤; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.17939 | 7
A: 40303⑤; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.085426 | 8
A: 40303⑤ | 9
40303⑥ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 03⑥ | 変圧器(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 三相 500kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.4604 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.05638 | 6
A: 40303⑥; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.18042 | 7
A: 40303⑥; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.05638 | 8
A: 40303⑥ | 9
40304① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 04① | 変圧器(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 単相 100kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5468 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.20195 | 6
A: 40304①; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.20195 | 7
A: 40304①; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.20195 | 8
A: 40304① | 9
40304② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 04② | 変圧器(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 単相 300kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.4719 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.092127 | 6
A: 40304②; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.17504 | 7
A: 40304②; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.092127 | 8
A: 40304② | 9
40304③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 04③ | 変圧器(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 単相 500kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.4103 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.058494 | 6
A: 40304③; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.16378 | 7
A: 40304③; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.058494 | 8
A: 40304③ | 9
40304④ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 04④ | 変圧器(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 三相 100kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5667 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.18068 | 6
A: 40304④; S: ｶﾞｽ交換; U: 15; V: 1; W: 0.19874 | 7
A: 40304④; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.18068 | 8
A: 40304④ | 9
40304⑤ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 04⑤ | 変圧器(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 三相 300kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5286 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.085426 | 6
A: 40304⑤; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.17939 | 7
A: 40304⑤; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.085426 | 8
A: 40304⑤ | 9
40304⑥ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 04⑥ | 変圧器(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 三相 500kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.4604 | 定期点検(ｶﾞｽ分析) |  | 3 | 1 | 0.05638 | 6
A: 40304⑥; S: ｵｲﾙ交換; U: 15; V: 1; W: 0.18042 | 7
A: 40304⑥; S: 油温計交換; U: 15; V: 1; W: 0.05638 | 8
A: 40304⑥ | 9
40305① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 05① | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ・屋内) |  |  |  | 式 | 単相 100kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.2265 | 温度計交換 |  | 15 | 1 | 0.087674 | 6
A: 40305① | 7
40305② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 05② | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ・屋内) |  |  |  | 式 | 単相 300kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.2127 | 温度計交換 |  | 15 | 1 | 0.041745 | 6
A: 40305② | 7
40305③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 05③ | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ・屋内) |  |  |  | 式 | 単相 500kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.1903 | 温度計交換 |  | 15 | 1 | 0.027226 | 6
A: 40305③ | 7
40305④ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 05④ | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ・屋内) |  |  |  | 式 | 三相 100kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.2294 | 温度計交換 |  | 15 | 1 | 0.073891 | 6
A: 40305④ | 7
40305⑤ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 05⑤ | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ・屋内) |  |  |  | 式 | 三相 300kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.2326 | 温度計交換 |  | 15 | 1 | 0.038642 | 6
A: 40305⑤ | 7
40305⑥ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 05⑥ | 変圧器(ﾓｰﾙﾄﾞ・屋内) |  |  |  | 式 | 三相 500kVA |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.2091 | 温度計交換 |  | 15 | 1 | 0.026511 | 6
A: 40305⑥ | 7
40306① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 06① | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入・屋内） |  |  |  | 式 | 50kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.3811 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40306① | 7
40306② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 06② | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 150kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.4459 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40306② | 7
40306③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 06③ | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 300kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.2988 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40306③ | 7
40307① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 07① | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 50kvar |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.3811 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40307① | 7
40307② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 07② | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 150kvar |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.4459 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40307② | 7
40307③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 07③ | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 300kvar |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.2988 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40307③ | 7
40308① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 08① | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ｶﾞｽ・屋内) |  |  |  | 式 | 50kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.14 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40308① | 7
40308② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 08② | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ｶﾞｽ・屋内) |  |  |  | 式 | 150kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1599 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40308② | 7
40308③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 08③ | 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(ｶﾞｽ・屋内) |  |  |  | 式 | 300kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1051 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40308③ | 7
40309① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 09① | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 50kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1768 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40309① | 7
40309② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 09② | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 150kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.2213 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40309② | 7
40309③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 09③ | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入・屋内) |  |  |  | 式 | 300kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1979 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40309③ | 7
40310① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 10① | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 50kvar |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.1768 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40310① | 7
40310② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 10② | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 150kvar |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.2213 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40310② | 7
40310③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 10③ | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(油入・屋外) |  |  |  | 式 | 300kvar |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.1979 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40310③ | 7
40311① | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 11① | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ・屋内) |  |  |  | 式 | 50kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.0963 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40311① | 7
40311② | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 11② | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ・屋内) |  |  |  | 式 | 150kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1547 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40311② | 7
40311③ | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 11③ | 直列ﾘｱｸﾄﾙ(ﾓｰﾙﾄﾞ・屋内) |  |  |  | 式 | 300kvar |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1241 | 定常修理 |  | 15 | 1 | 0.05 | 6
A: 40311③ | 7
40312 | 4 | 電気 | 03 | 高圧機器 | 12 | 真空遮断器 |  |  |  | 式 | 7.2kV 12.5kA 600A |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1582 | 定期点検 |  | 6 | 1 | 0.5 | 6
A: 40312; S: 部品交換; U: 15; V: 1; W: 0.8 | 7
A: 40312 | 8
40401① | 4 | 電気 | 04 | 発電機 | 01① | 非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機（屋内） |  |  |  | 式 | 100kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.1389 | 定期点検(D点検) |  | 2 | 1 | 0.058581 | 6
A: 40401①; S: 定期点検(E点検); U: 4; V: 1; W: 0.20869 | 7
A: 40401①; S: 定期点検(F点検); U: 8; V: 1; W: 0.2929 | 8
A: 40401①; S: 蓄電池交換; U: 9; V: 1; W: 0.051258 | 9
A: 40401① | 10
40406 | 4 | 電気 | 04 | 発電機 | 06 | 発電機盤類(屋内） |  |  |  | 式 | 自動始動発電機盤 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.0439 | 計器類等交換 |  | 15 | 1 | 0.01 | 6
A: 40406 | 7
40408 | 4 | 電気 | 04 | 発電機 | 08 | 発電機始動装置(屋内） |  |  |  | 式 | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ1500kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.0351 | 始動用電池交換 |  | 7 | 1 | 0.5953 | 6
A: 40408 | 7
40410 | 4 | 電気 | 04 | 発電機 | 10 | 燃料ポンプ(屋内) |  |  |  | 式 | 1.5kW×32A |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.1331 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40410 | 7
40413① | 4 | 電気 | 04 | 発電機 | 13① | 燃料小出槽（屋内) |  |  |  | 基 | 1000×1200×880H |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.6784 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40413① | 7
40413② | 4 | 電気 | 04 | 発電機 | 13② | 燃料タンク(地下ﾀﾝｸ室型） |  |  |  | 基 | 950φ×2700L |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 0.8781 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40413② | 7
40414 | 4 | 電気 | 04 | 発電機 | 14 | 排気消音器〈屋内) |  |  |  | 式 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ1500kVA |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.2051 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40414 | 7
40501 | 4 | 電気 | 05 | 太陽光発電 | 01 | 太陽光発電施設 |  |  |  | 式 | 10kW相当 |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.5006 | 冷却ﾌｧﾝ等交換 |  | 10 | 1 | 0.0079048 | 6
A: 40501 | 7
40502① | 4 | 電気 | 05 | 太陽光発電 | 02① | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ |  |  |  | 式 | 10kW |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.7255 | 冷却ﾌｧﾝ等交換 |  | 10 | 1 | 0.05624 | 6
A: 40502① | 7
40503 | 4 | 電気 | 05 | 太陽光発電 | 03 | 表示装置 |  |  |  | 式 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.4697 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40503 | 7
40504 | 4 | 電気 | 05 | 太陽光発電 | 04 | 計測装置 |  |  |  | 式 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.2047 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40504 | 7
40601① | 4 | 電気 | 06 | 直流電源 | 01① | 整流器盤 |  |  |  | 式 | ｱﾙｶﾘ電池150Ah用 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0781 | ﾘﾚｰ等交換 |  | 7 | 1 | 0.27109 | 6
A: 40601① | 7
40601② | 4 | 電気 | 06 | 直流電源 | 01② | 整流器盤 |  |  |  | 式 | 鉛蓄電池800Ah用 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0912 | ﾘﾚｰ等交換 |  | 7 | 1 | 0.24912 | 6
A: 40601② | 7
40701① | 4 | 電気 | 07 | 無停電電源装置 | 01① | 無停電電源装置 |  |  |  | 式 | 3kVA |  | 7 | 7 | 7 | 15 | 1.0339 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40701① | 7
40701② | 4 | 電気 | 07 | 無停電電源装置 | 01② | 無停電電源装置 |  |  |  | 式 | 200kVA |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0513 | 冷却ﾌｧﾝ交換 |  | 5 | 1 | 0.0045136 | 6
A: 40701②; S: ﾘﾚｰ等交換; U: 9; V: 1; W: 0.052659 | 7
A: 40701②; S: 蓄電池交換; U: 10; V: 1; W: 0.89445 | 8
A: 40701② | 9
40801① | 4 | 電気 | 08 | 中央監視 | 01① | 中央監視装置 |  |  |  | 式 | 1万㎡以下で500点 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5495 | ｾﾝﾀｰ装置等交換 |  | 5 | 1 | 0.22993 | 6
A: 40801①; S: ｺﾝﾄﾛｰﾗ装置等交換; U: 7; V: 1; W: 0.17884 | 7
A: 40801① | 8
40901 | 4 | 電気 | 09 | 盤類 | 01 | 動力制御盤(屋内) |  |  |  | 式 | 自動交互11kW×2 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.1144 | 定常修理 |  | 5 | 1 | 0.05 | 6
A: 40901; S: ﾘﾚｰ等交換; U: 12; V: 1; W: 0.1 | 7
A: 40901 | 8
40903 | 4 | 電気 | 09 | 盤類 | 03 | 電灯分電盤(屋内） |  |  |  | 式 |  |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.4433 | 部品交換 |  | 15 | 1 | 0.1 | 6
A: 40903 | 7
40905 | 4 | 電気 | 09 | 盤類 | 05 | 開閉器盤(屋内) |  |  |  | 式 |  |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5247 | 部品交換 |  | 15 | 1 | 0.1 | 6
A: 40905 | 7
40907 | 4 | 電気 | 09 | 盤類 | 07 | ｺﾝｾﾝﾄ盤(屋内) |  |  |  | 式 |  |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5612 | 部品交換 |  | 15 | 1 | 0.1 | 6
A: 40907 | 7
40909 | 4 | 電気 | 09 | 照明制御 | 09 | 照明制御盤 |  |  |  | 式 | 1万㎡以下で500点 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.5504 | ｾﾝﾀｰ装置等交換 |  | 5 | 1 | 0.17865 | 6
A: 40909; S: ｺﾝﾄﾛｰﾗ装置交換; U: 7; V: 1; W: 0.13895 | 7
A: 40909 | 8
40910 | 4 | 電気 | 09 | 盤類 | 10 | 電力量計 |  |  |  | 式 | 3Φ3W 200V 30A |  | 7 | 7 | 7 | 15 | 2.0056 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 40910 | 7
41001 | 4 | 電気 | 10 | 照明 | 01 | 照明器具（蛍光灯） |  |  |  | 台 | Hf下面開放埋込型 |  | 20 | 25 | 30 | 15 | 1.4397 | 安定器交換 |  | 10 | 1 | 0.65894 | 6
A: 41001; L: （32W×2）PN | 7
A: 41001 | 8
41002 | 4 | 電気 | 10 | 照明 | 02 | 照明器具（ﾊﾛｹﾞﾝ灯） |  |  |  | 台 | 250W |  | 15 | 20 | 25 | 15 | 1.6734 | 修繕なし |  |  |  |  | 6
A: 41002 | 7
41003 | 4 | 電気 | 10 | 照明 | 03 | 照明器具（LEDﾓｼﾞｭｰﾙ交換可能型） |  |  |  | 台 | 下面開放埋込型 |  | 20 | 25 | 30 | 15 | 1.3574 | ﾓｼﾞｭｰﾙ交換 |  | 13 | 1 | 0.90203 | 6
A: 41003; L: （32W×2相当） | 7
41004 | 4 | 電気 | 10 | 照明 | 04 | 照明器具（LED一体型） |  |  |  | 台 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ100形 |  | 13 | 13 | 13 | 15 | 1.4192 | 修繕なし |  |  |  |  | 6
A: 41004 | 7
41005 | 4 | 電気 | 10 | 照明 | 05 | 照明器具(HID灯) |  |  |  | 灯 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ安定器込み |  | 15 | 20 | 25 | 15 | 1.1894 | 安定器交換 |  | 8 | 1 | 0.34689 | 6
A: 41005 | 7
41006 | 4 | 電気 | 10 | 照明 | 06 | 非常用照明器具(電池内臓) |  |  |  | 灯 | LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 |  | 25 | 25 | 25 | 6 | 1.2742 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 |  | 8 | 1 | 0.4342 | 6
A: 41006 | 7
41007 | 4 | 電気 | 10 | 照明 | 07 | 非常用照明器具(電源別置) |  |  |  | 灯 | LED ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ型 |  | 25 | 25 | 25 | 6 | 1.2899 | 修繕なし |  |  |  |  | 6
A: 41007 | 7
41010 | 4 | 電気 | 10 | 照明 | 10 | 誘導灯(LEDﾓｼﾞｭｰﾙ交換可能型) |  |  |  | 灯 | 片面壁埋込型 |  | 15 | 15 | 15 | 6 | 1.1867 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 |  | 6 | 1 | 0.42829 | 6
A: 41010; S: ﾓｼﾞｭｰﾙ交換; U: 8; V: 1; W: 0.27622 | 7
A: 41010 | 8
41011 | 4 | 電気 | 10 | 照明 | 11 | 自動点滅器 |  |  |  | 灯 | 電子式(JIS2形) |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.4134 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41011 | 7
41101 | 4 | 電気 | 11 | 外灯 | 01 | 照明器具（蛍光灯） |  |  |  | 灯 | 低ポール灯 |  | 15 | 20 | 25 | 15 | 1.4271 | 安定器交換 |  | 8 | 1 | 0.22395 | 6
A: 41101 | 7
41102 | 4 | 電気 | 11 | 外灯 | 02 | 照明器具（ﾊﾛｹﾞﾝ灯） |  |  |  | 台 | 500W |  | 15 | 20 | 25 | 15 | 1.7 | 安定器交換 |  | 8 | 1 | 0.5953 | 6
A: 41102 | 7
41103 | 4 | 電気 | 11 | 外灯 | 03 | 照明器具（LED一体型） |  |  |  | 台 | ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.4652 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41103 | 7
41104 | 4 | 電気 | 11 | 外灯 | 04 | 照明器具(LED灯) |  |  |  | 灯 | ﾎﾟｰﾙ灯 |  | 25 | 30 | 35 | 15 | 1.4289 | LED灯具交換 |  | 8 | 1 | 0.46503 | 6
A: 41104; S: ﾎﾟｰﾙ塗装; U: 10; V: 1; W: 0.068348 | 7
A: 41104 | 8
41301 | 4 | 電気 | 13 | 配線器具 | 01 | ｽｲｯﾁ |  |  |  | 個 | 埋込1P15A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.6458 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41301 | 7
41302 | 4 | 電気 | 13 | 配線器具 | 02 | ｽｲｯﾁ(防水) |  |  |  | 個 | 1P 15A 300V |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5738 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41302 | 7
41303 | 4 | 電気 | 13 | 配線器具 | 03 | ｺﾝｾﾝﾄ |  |  |  | 個 | 15A 125V 2個口 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.6471 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41303 | 7
41304 | 4 | 電気 | 13 | 配線器具 | 04 | ｺﾝｾﾝﾄ(防水) |  |  |  | 個 | 2P 15A 125V |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5483 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41304 | 7
41305 | 4 | 電気 | 13 | 配線器具 | 05 | ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ(OAﾌﾛｱ) |  |  |  | 個 | 2個口15A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.4027 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41305 | 7
41401 | 4 | 電気 | 14 | 情報通信 | 01 | 弱電端子盤 |  |  |  | 個 | 100回線 |  | 40 | 40 | 40 | 10 | 1.9595 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41401 | 7
41404 | 4 | 電気 | 14 | 情報通信 | 04 | 成端箱(光ｹｰﾌﾞﾙ、ﾒﾀﾙｹｰﾌﾞﾙ) |  |  |  | 個 | 光ｹｰﾌﾞﾙ100心用 |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 1.3275 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41404 | 7
41405 | 4 | 電気 | 14 | 情報通信 | 05 | 機器収納ﾗｯｸ |  |  |  | 個 | HUB収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ |  | 20 | 25 | 30 | 10 | 1.2539 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41405 | 7
41406 | 4 | 電気 | 14 | 情報通信 | 06 | ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ |  |  |  | 個 | CAT5E 6ポート |  | 30 | 30 | 30 | 10 | 1.5568 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41406 | 7
41407 | 4 | 電気 | 14 | 情報通信 | 07 | ﾙｰﾀｰ |  |  |  | 台 | 移動体通信・VPN対応4ポート |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 1.1943 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41407 | 7
41408 | 4 | 電気 | 14 | 情報通信 | 08 | ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ |  |  |  | 台 | 24ﾎﾟｰﾄ |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 1.3105 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41408 | 7
41501 | 4 | 電気 | 15 | 放送 | 01 | 放送アンプ |  |  |  | 台 | 120W20局 |  | 25 | 25 | 25 | 8 | 1.1853 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 |  | 4 | 1 | 0.14971 | 6
A: 41501 | 7
41502 | 4 | 電気 | 15 | 放送 | 02 | リモートマイク |  |  |  | 台 | 一斉＋20局 |  | 25 | 25 | 25 | 6 | 1.3298 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41502 | 7
41503 | 4 | 電気 | 15 | 放送 | 03 | 再生機器類 |  |  |  | 台 | ＣＤプレーヤー |  | 25 | 25 | 25 | 6 | 1.3567 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41503 | 7
41504 | 4 | 電気 | 15 | 放送 | 04 | スピーカー（屋内） |  |  |  | 台 | 埋込形3W+ATT付 |  | 25 | 25 | 25 | 6 | 1.3224 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41504 | 7
41505 | 4 | 電気 | 15 | 放送 | 05 | スピーカー（屋外） |  |  |  | 台 | 15Wﾄﾗﾝｽ付 |  | 20 | 20 | 20 | 6 | 1.3328 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41505 | 7
41506 | 4 | 電気 | 15 | 放送 | 06 | アッテネータ |  |  |  | 個 | 0.5～6W 金属製プレート |  | 30 | 30 | 30 | 6 | 1.2791 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41506 | 7
41507 | 4 | 電気 | 15 | 放送 | 07 | カットリレー |  |  |  | 個 | DC24V 10mA |  | 30 | 30 | 30 | 6 | 1.4008 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41507 | 7
41601 | 4 | 電気 | 16 | TV共同受信 | 01 | アンテナ |  |  |  | 組 | UHF20素子低域用 |  | 30 | 30 | 30 | 5 | 1.7107 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41601 | 7
41602 | 4 | 電気 | 16 | TV共同受信 | 02 | 増幅器 |  |  |  | 個 | UHF/BS/CS用 |  | 30 | 30 | 30 | 5 | 1.1255 | 基盤交換 |  | 8 | 0.2 | 0.15151 | 6
A: 41602 | 7
41603 | 4 | 電気 | 16 | TV共同受信 | 03 | 混合器 |  |  |  | 組 | UHF/BS/CS用 |  | 30 | 30 | 30 | 5 | 1.3746 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41603 | 7
41604 | 4 | 電気 | 16 | TV共同受信 | 04 | 直列ユニット |  |  |  | 個 | 2端子用 CS対応 |  | 30 | 30 | 30 | 5 | 1.3585 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41604 | 7
41701 | 4 | 電気 | 17 | 監視カメラ | 01 | 制御装置 |  |  |  | 台 | ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ4局用 |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 1.3328 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41701 | 7
41702 | 4 | 電気 | 17 | 監視カメラ | 02 | 画像記録装置 |  |  |  | 台 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞ4局500GB |  | 5 | 5 | 5 | 10 | 1.37 | HDD交換 |  | 3 | 1 | 0.46923 | 6
A: 41702 | 7
41703 | 4 | 電気 | 17 | 監視カメラ | 03 | モニター |  |  |  | 台 | 19型液晶モニター |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.2385 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41703 | 7
41704 | 4 | 電気 | 17 | 監視カメラ | 04 | 監視カメラ（屋内） |  |  |  | 台 | 赤外デイナイトカメラ |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 1.4118 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41704 | 7
41705 | 4 | 電気 | 17 | 監視カメラ | 05 | 監視カメラ（屋外） |  |  |  | 台 | 赤外デイナイトカメラ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.387 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 41705 | 7
42001 | 4 | 電気 | 20 | インターホン | 01 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ親子式 |  |  |  | 台 | 12局 露出型 |  | 15 | 20 | 20 | 6 | 1.176 | 電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ交換 |  | 10 | 1 | 0.40706 | 6
A: 42001 | 7
42002 | 4 | 電気 | 20 | インターホン | 02 | TVﾄﾞｱﾎﾝ（親機、子機） |  |  |  | 台 | 壁掛型(H195×W185×D84) |  | 15 | 20 | 20 | 6 | 1.0907 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42002 | 7
42003 | 4 | 電気 | 20 | インターホン | 03 | 表示器 |  |  |  | 個 | 壁掛型10窓 |  | 15 | 20 | 20 | 6 | 1.1585 | 基盤交換 |  | 10 | 0.3 | 0.20343 | 6
A: 42003 | 7
42004 | 4 | 電気 | 20 | インターホン | 04 | 呼出ボタン（ひも付） |  |  |  | 個 | 壁埋込型 |  | 15 | 15 | 15 | 6 | 1.2275 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42004 | 7
42101 | 4 | 電気 | 21 | 駐車管制 | 01 | 駐車場信号制御盤 |  |  |  | 台 | LCDｶﾗｰ、壁付型 |  | 20 | 20 | 20 | 5 | 1.2393 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42101 | 7
42103 | 4 | 電気 | 21 | 駐車管制 | 03 | ループコイル |  |  |  | 本 | 1～6m |  | 20 | 20 | 20 | 5 | 1.487 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42103 | 7
42104 | 4 | 電気 | 21 | 駐車管制 | 04 | 警報灯、表示灯 |  |  |  | 個 | 両面表示・回転灯付 |  | 20 | 20 | 20 | 5 | 1.7346 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42104 | 7
42105 | 4 | 電気 | 21 | 駐車管制 | 05 | カーゲート |  |  |  | 台 | ストレート式 |  | 20 | 20 | 20 | 5 | 1.8299 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42105 | 7
42106 | 4 | 電気 | 21 | 駐車管制 | 06 | 駐車券発行機 |  |  |  | 台 | 車体検出器内蔵 |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 1.0505 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42106 | 7
42107 | 4 | 電気 | 21 | 駐車管制 | 07 | 料金精算機 |  |  |  | 台 | 高額紙幣対応 |  | 10 | 10 | 10 | 5 | 1.0434 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42107 | 7
422202 | 4 | 電気 | 22 | セキュリティ | 02 | 認証装置(ICｶｰﾄﾞ、個人識別認証等) |  |  |  | 台 | カードリーダー |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 1.2826 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 422202 | 7
422203 | 4 | 電気 | 22 | セキュリティ | 03 | ｾﾝｻｰ類 |  |  |  | 個 | 熱線式検知器 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.3039 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 422203 | 7
422204 | 4 | 電気 | 22 | セキュリティ | 04 | 電気錠ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  |  |  | 式 | 4ｹﾞｰﾄ用ﾕﾆｯﾄ |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 1.3737 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 |  | 5 | 1 | 0.064279 | 6
A: 422204 | 7
422205 | 4 | 電気 | 22 | セキュリティ | 05 | ｹﾞｰﾄ類 |  |  |  | 台 | ２ゲート |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 1.3812 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 422205 | 7
422206 | 4 | 電気 | 22 | セキュリティ | 06 | カード発行機 |  |  |  | 台 | ｶｰﾄﾞﾗｲﾀｰ（ｵﾝﾗｲﾝﾀｲﾌﾟ） |  | 15 | 15 | 15 | 10 | 1.1465 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 422206 | 7
42302 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 01 | 総合盤 ※「中央監視」に準ずる。 |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 6
A: 42302 | 7
42302 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 02 | 受信機 |  |  |  | 台 | P型1級30回線壁掛 |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.9226 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 |  | 5 | 1 | 0.071154 | 6
A: 42302 | 7
42303 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 03 | 連動操作盤 |  |  |  | 台 | 30回線壁掛型 |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.8812 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 |  | 5 | 1 | 0.082093 | 6
A: 42303 | 7
42304 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 04 | 副受信機（表示機） |  |  |  | 台 | P型1級30回線壁掛 |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 2.0678 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42304 | 7
42305 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 05 | ガス漏れ警報受信機 |  |  |  | 台 | G型10回線電源付 |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.7897 | ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 |  | 5 | 1 | 0.18428 | 6
A: 42305 | 7
42306 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 06 | ガス漏れ警報検知器 |  |  |  | 個 | 都市ガス用AC100V |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.2616 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42306 | 7
42307 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 07 | ガス漏れ警報中継器 |  |  |  | 個 | 5個用 埋込型 |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.5939 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42307 | 7
42308 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 08 | 機器収容箱 |  |  |  | 台 | 埋込型 L/B内蔵 |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.7421 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42308 | 7
42309 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 09 | 熱感知器 |  |  |  | 個 | 差動式スポット |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.6813 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42309 | 7
42310 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 10 | 煙感知器 |  |  |  | 個 | 光電式ｽﾎﾟｯﾄ |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.3513 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42310 | 7
42311 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 11 | 空気管 |  |  |  | 束 | 銅パイプ |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.4136 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42311 | 7
42312 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 12 | 発信機 |  |  |  | 個 | P型1級屋内用 |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.7766 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42312 | 7
42313 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 13 | ベル |  |  |  | 個 | φ150,DC24V,15ｍA |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.5207 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42313 | 7
42314 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 14 | 表示灯 |  |  |  | 個 | 2W 丸型 |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.5666 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42314 | 7
42315 | 4 | 電気 | 23 | 火災報知機 | 15 | 自動閉鎖装置レリーズ |  |  |  | 個 | ラッチ式、埋込型 |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.9015 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42315 | 7
42501 | 4 | 電気 | 25 | 配線 | 01 | 電線 |  |  |  | ｍ | IV 8㎟ |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.7448 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42501 | 7
42502 | 4 | 電気 | 25 | 配線 | 02 | 電力ｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  | ｍ | CV 60㎟-3C |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.5554 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42502 | 7
42503 | 4 | 電気 | 25 | 配線 | 03 | 通信ｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  | ｍ | FCPEV0.9㎜-15P |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.7175 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42503 | 7
42504 | 4 | 電気 | 25 | 配線 | 04 | LANｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  | ｍ | UTP-4P |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.8811 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42504 | 7
42505 | 4 | 電気 | 25 | 配線 | 05 | 光ｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  | ｍ | ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ12C |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.4654 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42505 | 7
42506 | 4 | 電気 | 25 | 配線 | 06 | ﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ |  |  |  | ｍ | Al-Fe 3線2000A |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.5148 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42506 | 7
42507 | 4 | 電気 | 25 | 配線 | 07 | 高圧ｹｰﾌﾞﾙ |  |  |  | ｍ | 6kV CV60㎟-1C |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5756 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42507 | 7
42601① | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 01① | 電線管(屋内) |  |  |  | ｍ | E31 |  | 60 | 60 | 60 | 15 | 1.5029 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42601① | 7
42601② | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 01② | 電線管(屋外) |  |  |  | ｍ | G42 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5336 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42601② | 7
42602 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 02 | 合成樹脂可とう電線管 |  |  |  | ｍ | PF-S 22 |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.5295 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42602 | 7
42603 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 03 | 波状硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 |  |  |  | ｍ | FEP 100(埋設) |  | 60 | 60 | 60 | 15 | 1.6792 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42603 | 7
42604 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 04 | 樹脂ライニング鋼管(厚鋼) |  |  |  | ｍ | G82 |  | 60 | 60 | 60 | 15 | 1.5199 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42604 | 7
42605 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 05 | 硬質ビニル電線管 |  |  |  | ｍ | VE 22 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.6022 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42605 | 7
42606 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 06 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ |  |  |  | ｍ | 800Wx70H |  | 60 | 60 | 60 | 15 | 1.5014 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42606 | 7
42607 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 07 | ｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ |  |  |  | ｍ | 300×200 |  | 60 | 60 | 60 | 15 | 1.4423 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42607 | 7
42608 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 08 | ﾚｰｽｳｪｲ |  |  |  | ｍ | 40×30 |  | 60 | 60 | 60 | 15 | 1.5341 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42608 | 7
42609 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 09 | ﾎﾞｯｸｽ類(屋内) |  |  |  | 個 | PB 200角×200 |  | 60 | 60 | 60 | 15 | 1.4606 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42609 | 7
42610 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 10 | ﾎﾞｯｸｽ類(防水) |  |  |  | 個 | PB 200角×200 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.4674 | 塗装 |  | 10 | 1 | 0.063067 | 6
A: 42610 | 7
42611 | 4 | 電気 | 26 | 配管類 | 11 | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ |  |  |  | 個 | 900角×900 |  | 60 | 60 | 60 | 15 | 1.6115 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 42611 | 7

## 空調設備
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
| No. | 大分類 | No. | 中分類 | No. | 小分類 |  |  |  | 単位 | 寸法・仕様 |  | 更新 |  |  |  |  | 修繕（Bの更新周期による）
[13 empty] | 更新周期 |  |  | 税法 耐用 年数 | 更新 単価 係数 | 修繕内容 |  | 修繕 周期 | 対象 数量 係数 | 修繕 単価 係数
[13 empty] | A | B | C
50701 | 5 | 空調 | 07 | 空調機器
50703 | 5 | 空調 | 07 | 空調機器 | 03 | 空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ |  |  |  | 台 | 25 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.4902 | ｾﾝｻｰ部交換 |  | 5 | 1 | 0.06933 | 6
A: 50703; S: 圧縮機・ﾌｧﾝﾓｰﾀ等交換; U: 10; V: 1; W: 0.12574 | 7
A: 50703; S: 基板交換; U: 12; V: 1; W: 0.056315 | 8
A: 50703 | 9
50708 | 5 | 空調 | 07 | 空調機器 | 08 | ﾙｰﾑｴｱｺﾝ |  |  |  | 台 | 6.3 |  | 10 | 10 | 10 | 6 | 1.2221 | 修繕無し |  | - | - | - | 6
A: 50708 | 7
50801 | 5 | 空調 | 08 | 全熱交換器 | 01 | 全熱交換器(静止型) |  |  |  | 台 | 1000㎥/h以下 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.5638 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 50801 | 7
50802 | 5 | 空調 | 08 | 全熱交換器 | 02 | 全熱交換器(回転型) |  |  |  | 台 | 16200㎥/h以下 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.5654 | ｷﾞｬｰﾄﾞﾓｰﾀ等交換 |  | 5 | 1 | 0.1531 | 6
A: 50802; S: ｼｬﾌﾄ・ﾛｰﾀｰ軸受交換; U: 8; V: 1; W: 0.17136 | 7
A: 50802; S: ﾛｰﾀｰｴﾚﾒﾝﾄ交換; U: 15; V: 1; W: 1.0795 | 8
A: 50802 | 9
50901 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 01 | 多翼ﾌｧﾝ（屋内） |  |  |  | 台 | 6 |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.9302 | 軸受交換 |  | 5 | 1 | 0.18521 | 6
A: 50901; S: 分解整備; U: 10; V: 1; W: 0.25856 | 7
A: 50901; S: 電動機・主軸交換; U: 15; V: 1; W: 0.31864 | 8
A: 50901 | 9
50902 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 02 | 多翼ﾌｧﾝ（屋外） |  |  |  | 台 | 5 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.884 | 軸受交換 |  | 5 | 1 | 0.19617 | 6
A: 50902; S: 分解整備; U: 10; V: 1; W: 0.31075 | 7
A: 50902; S: 電動機・主軸交換; U: 15; V: 1; W: 0.26667 | 8
A: 50902 | 9
50903 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 03 | 軸流ﾌｧﾝ |  |  |  | 台 | 10 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 2.0278 | 軸受交換 |  | 5 | 1 | 0.25471 | 6
A: 50903; S: 分解整備; U: 10; V: 1; W: 0.2808 | 7
A: 50903; S: 電動機・主軸交換; U: 15; V: 1; W: 0.29478 | 8
A: 50903 | 9
50904 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 04 | 換気扇 |  |  |  | 台 | 300φ |  | 15 | 15 | 15 | 6 | 1.9691 | 修繕無し |  | - | - | - | 6
A: 50904 | 7
50905 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 05 | 天井扇 |  |  |  | 台 | 150㎥/ｈ |  | 15 | 15 | 15 | 6 | 2.1598 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 50905 | 7
50906 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 06 | 有圧扇 |  |  |  | 台 | 300φ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.8866 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 50906 | 7
50907 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 07 | 全熱交換換気扇(ｶｾｯﾄ型) |  |  |  | 台 | 150㎥/ｈ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.7608 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 50907 | 7
50908 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 08 | 誘引ﾌｧﾝ |  |  |  | 台 | 600㎥/ｈ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.4167 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 50908 | 7
50909 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 09 | ｴｱｰｶｰﾃﾝ |  |  |  | 台 | 800㎥/ｈ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.4038 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 50909 | 7
50910 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 10 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（屋内） |  |  |  | 台 | 100㎥/ｈ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.6695 | 修繕無し |  | - | - | - | 6
A: 50910 | 7
50911 | 5 | 空調 | 09 | 送風機 | 11 | 加湿器 |  |  |  | 台 | ｶｾｯﾄ2.2ｋｇ/ｈ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.101 | 加湿ﾓｼﾞｭｰﾙ等交換 |  | 5 | 1 | 0.55759 | 6
A: 50911 | 7
51001 | 5 | 空調 | 10 | 排煙ﾌｧﾝ | 01 | 排煙ﾌｧﾝ(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ･屋内) |  |  |  | 台 | 10 |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.84 | 分解整備 |  | 10 | 1 | 0.17167 | 6
A: 51001 | 7
51002 | 5 | 空調 | 10 | 排煙ﾌｧﾝ | 02 | 排煙ﾌｧﾝ(ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ･屋外) |  |  |  | 台 | 10 |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.8149 | 分解整備 |  | 10 | 1 | 0.20228 | 6
A: 51002 | 7
51003 | 5 | 空調 | 10 | 排煙ﾌｧﾝ | 03 | 排煙ﾌｧﾝ(軸流･屋内) |  |  |  | 台 | 7 |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.8823 | 分解整備 |  | 10 | 1 | 0.1658 | 6
A: 51003 | 7
51101 | 5 | 空調 | 11 | 自動制御 | 01 | 自動制御機器 |  |  |  | 個 | 検出器 |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.459 | 修繕無し |  | - | - | - | 6
A: 51101 | 7
51201 | 5 | 空調 | 12 | 中央監視 | 01 | ※「電気の08.中央監視」参照 |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 6
A: 51201 | 7
51301 | 5 | 空調 | 13 | その他機器 | 01 | 電気集塵器 |  |  |  | 台 | 167㎥/min |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.4545 | 高圧給電碍子交換 |  | 7 | 1 | 0.052582 | 6
A: 51301; S: 電源ﾎﾞｯｸｽ交換; U: 10; V: 1; W: 0.14063 | 7
A: 51301 | 8
51302 | 5 | 空調 | 13 | その他機器 | 02 | 純水装置 |  |  |  | 台 | 1㎥/ｈ |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.2827 | ｶｰﾄﾘｯｼﾞ交換 |  | 1 | 1 | 0.27571 | 6
A: 51302; S: ｾﾝﾀｰﾁｭｰﾌﾞ等交換; U: 5; V: 1; W: 0.039387 | 7
A: 51302 | 8
51303 | 5 | 空調 | 13 | その他機器 | 03 | 軟水装置 |  |  |  | 台 | 12.0t/h |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.2323 | 樹脂交換 |  | 5 | 1 | 0.30932 | 6
A: 51303 | 7
51304 | 5 | 空調 | 13 | その他機器 | 04 | 薬注装置 |  |  |  | 台 | ﾎﾟﾝﾌﾟ1台，100L |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0454 | ﾎﾟﾝﾌﾟ･ｾﾝｻｰ交換 |  | 7 | 1 | 0.25072 | 6
A: 51304 | 7
51601① | 5 | 空調 | 16 | ﾀﾞｸﾄ類 | 01① | 亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ(屋内) |  |  |  | ㎡ | 共板工法0.6㎜ |  | 50 | 50 | 50 | 15 | 1.772 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51601① | 7
51601② | 5 | 空調 | 16 | ﾀﾞｸﾄ類 | 01② | 亜鉛鉄板ﾀﾞｸﾄ(屋外) |  |  |  | ㎡ | 共板工法0.6㎜ |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.772 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51601② | 7
51602 | 5 | 空調 | 16 | ﾀﾞｸﾄ類 | 02 | ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ |  |  |  | ㎡ | 共板工法0.6㎜ |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.589 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51602 | 7
51603 | 5 | 空調 | 16 | ﾀﾞｸﾄ類 | 03 | ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞｸﾄ |  |  |  | ㎡ | 共板工法0.6㎜ |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.3991 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51704 | 7
51604 | 5 | 空調 | 16 | ﾀﾞｸﾄ類 | 04 | ｽｰﾊﾟｰﾀﾞｲﾏ ﾀﾞｸﾄ |  |  |  | ㎡ | 共板工法0.6㎜ |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5409 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51604 | 7
51605 | 5 | 空調 | 16 | ﾀﾞｸﾄ類 | 05 | 煙道 |  |  |  | 式 | 備考欄参照 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5343 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51605 | 7
51701 | 5 | 空調 | 17 | ﾀﾞｸﾄ付属品 | 01 | 吹出口、吸込口 |  |  |  | 個 | VHS 300×300 |  | 25 | 30 | 35 | 15 | 1.6243 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51701 | 7
51702 | 5 | 空調 | 17 | ﾀﾞｸﾄ付属品 | 02 | 排煙口 |  |  |  | 組 | 自動復帰 800×800 |  | 25 | 30 | 35 | 8 | 1.2908 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51702 | 7
51703 | 5 | 空調 | 17 | ﾀﾞｸﾄ付属品 | 03 | ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  |  |  | 個 | FD 300×300 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5368 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51703 | 7
51704 | 5 | 空調 | 17 | ﾀﾞｸﾄ付属品 | 04 | VAV,CAV |  |  |  | 台 | 500～4500CMH |  | 25 | 30 | 30 | 15 | 1.2389 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51704 | 7
51705 | 5 | 空調 | 17 | ﾀﾞｸﾄ付属品 | 05 | ﾌｰﾄﾞ(ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ) |  |  |  | 台 | 換気扇用 ｱﾙﾐ製 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.6991 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51705 | 7
51706 | 5 | 空調 | 17 | ﾀﾞｸﾄ付属品 | 06 | ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ |  |  |  | 個 | ｱﾙﾐ製深型150φ |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5575 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 51706 | 7

## 給排水・衛生設備
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
| No. | 大分類 | No. | 中分類 | No. | 小分類 |  |  |  | 単位 | 寸法・仕様 |  | 更新 |  |  |  |  | 修繕（Bの更新周期による）
[13 empty] | 更新周期 |  |  | 税法 耐用 年数 | 更新 単価 係数 | 修繕内容 |  | 修繕 周期 | 対象 数量 係数 | 修繕 単価 係数
[13 empty] | A | B | C
60101 | 6 | 衛生 | 01 | 水槽 | 01 | 水槽（FRP製ﾊﾟﾈﾙ単板、中仕切付・屋内） |  |  |  | 基 | 3.0×4.0(2+2)×2.0H |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5161 | ﾏﾝﾎｰﾙ蓋等交換 |  | 5 | 1 | 0.063252 | 6
A: 60101; S: 本体塗装、電極ｶﾊﾞｰ交換; U: 8; V: 1; W: 0.19724 | 7
A: 60101 | 8
60201① | 6 | 衛生 | 02 | ポンプ | 01① | 揚水ポンプ(陸上） |  |  |  | 台 | 50φ×1.5Kw |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.6933 | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ等交換 |  | 4 | 1 | 0.34832 | 6
A: 60201①; S: 電動機軸受等交換; U: 5; V: 1; W: 0.39476 | 7
A: 60201①; S: 羽根車交換; U: 10; V: 1; W: 0.31736 | 8
A: 60201① | 9
60201② | 6 | 衛生 | 02 | ポンプ | 01② | 揚水ポンプ(陸上） |  |  |  | 台 | 80φ×7.5Kw |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.4596 | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ等交換 |  | 4 | 1 | 0.12377 | 6
A: 60201②; S: 主軸等交換; U: 5; V: 1; W: 0.27611 | 7
A: 60201②; S: 軸ｽﾘｰﾌﾞ等交換; U: 10; V: 1; W: 0.35227 | 8
A: 60201② | 9
60201③ | 6 | 衛生 | 02 | ポンプ | 01③ | 揚水ポンプ(陸上） |  |  |  | 台 | 80φ×22.0Kw |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.4075 | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ等交換 |  | 4 | 1 | 0.054168 | 6
A: 60201③; S: 主軸等交換; U: 5; V: 1; W: 0.2 | 7
A: 60201③; S: 軸ｽﾘｰﾌﾞ等交換; U: 10; V: 1; W: 0.56668 | 8
A: 60201③ | 9
60201④ | 6 | 衛生 | 02 | ポンプ | 01④ | 揚水ポンプ(水中） |  |  |  | 台 | 50φ×3.7Kw |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.2938 | 電動機封入液等交換 |  | 9 | 1 | 0.47906 | 6
A: 60201④ | 7
60201⑤ | 6 | 衛生 | 02 | ポンプ | 01⑤ | 揚水ポンプ(水中） |  |  |  | 台 | 50φ×11.0Kw |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.3261 | 電動機封入液等交換 |  | 9 | 1 | 0.42177 | 6
A: 60201⑤ | 7
60202① | 6 | 衛生 | 02 | ポンプ | 02① | 加圧給水ユニット |  |  |  | 台 | 50φ×3.7Kw×3台 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.2852 | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ等交換 |  | 3 | 1 | 0.12392 | 6
A: 60202①; S: 基盤等交換; U: 5; V: 1; W: 0.25759 | 7
A: 60202①; S: ｶﾞｲﾄﾞﾍﾞｰﾝ等交換; U: 6; V: 1; W: 0.024532 | 8
A: 60202① | 9
60202② | 6 | 衛生 | 02 | ポンプ | 02② | 増圧給水ユニット |  |  |  | 台 | 75φ×5.5kw×2台 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.2483 | 圧力ﾀﾝｸ等交換 |  | 3 | 1 | 0.10409 | 6
A: 60202②; S: 基盤等交換; U: 5; V: 1; W: 0.38396 | 7
A: 60202②; S: 軸受等交換; U: 6; V: 1; W: 0.29634 | 8
A: 60202② | 9
60203 | 6 | 衛生 | 02 | ポンプ | 03 | 井戸ポンプ(水中） |  |  |  | 台 | 65φ×60m×5.5Kw |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5383 | 軸受等交換 |  | 9 | 1 | 1.1581 | 6
A: 60203 | 7
60601 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 01 | 大便器 |  |  |  | 個 | C910S FV |  | 25 | 30 | 35 | 15 | 1.5975 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60601 | 7
60602 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 02 | 小便器 |  |  |  | 個 | U520 |  | 25 | 30 | 35 | 15 | 1.5347 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60602 | 7
60603 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 03 | 洗面器 |  |  |  | 個 | L410 |  | 25 | 30 | 35 | 15 | 1.515 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60603 | 7
60604 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 04 | 手洗器 |  |  |  | 個 | L710 |  | 25 | 30 | 35 | 15 | 1.2593 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60604 | 7
60605 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 05 | 掃除流し |  |  |  | 個 | S210 |  | 25 | 30 | 35 | 15 | 1.653 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60605 | 7
60606 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 06 | 単水栓 |  |  |  | 個 | F5 |  | 20 | 25 | 30 | 15 | 1.3339 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60606 | 7
60607 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 07 | 混合水栓 |  |  |  | 個 | シングルレバー |  | 20 | 25 | 30 | 15 | 1.1642 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60607 | 7
60608 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 08 | 自動水栓 |  |  |  | 個 | サーモ付 |  | 10 | 15 | 15 | 15 | 1.3218 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60608 | 7
60609 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 09 | 洗浄便座 |  |  |  | 個 | レギュラーサイズ |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.3303 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60609 | 7
60610 | 6 | 衛生 | 06 | 衛生器具 | 10 | 洗面化粧台 |  |  |  | 個 | 洗面ボウル13L、間口600 |  | 10 | 20 | 25 | 15 | 1.5644 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60610 | 7
60701① | 6 | 衛生 | 07 | 厨房機器 | 01① | 流し台 |  |  |  | 台 | 1200×600×800 |  | 10 | 20 | 25 | 15 | 1.4344 | ﾊﾟｯｷﾝ等交換 |  | 5 | 1 | 0.15198 | 6
A: 60701① | 7
60701② | 6 | 衛生 | 07 | 厨房機器 | 01② | 戸棚 |  |  |  | 台 | 1800×600×1.800 |  | 10 | 20 | 25 | 15 | 1.591 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60701② | 7
60702 | 6 | 衛生 | 07 | 厨房機器 | 02 | ｶﾞｽ機器（ガスﾚﾝｼﾞ） |  |  |  | 台 | 1500×750×800 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.4116 | 燃焼系部品等交換 |  | 3 | 1 | 0.20131 | 6
A: 60702 | 7
60703 | 6 | 衛生 | 07 | 厨房機器 | 03 | 業務用 電子レンジ |  |  |  | 台 | 18L |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 1.0904 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60703 | 7
60704 | 6 | 衛生 | 07 | 厨房機器 | 04 | グリーストラップ |  |  |  | 台 | 200L |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.3465 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60704 | 7
60705① | 6 | 衛生 | 07 | 厨房機器 | 05① | プレハブ冷蔵庫 |  |  |  | 台 | 2700×1800×2200 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.5714 | 電気回路交換 |  | 3 | 1 | 0.057676 | 6
A: 60705①; S: 冷却回路交換; U: 5; V: 1; W: 0.082394 | 7
A: 60705①; S: 冷却ﾕﾆｯﾄ交換; U: 10; V: 1; W: 0.16479 | 8
A: 60705① | 9
60705② | 6 | 衛生 | 07 | 厨房機器 | 05② | プレハブ冷蔵庫 |  |  |  | 台 | 3600×2700×2200 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.4323 | 電気回路交換 |  | 3 | 1 | 0.028576 | 6
A: 60705②; S: 冷却回路交換; U: 5; V: 1; W: 0.040823 | 7
A: 60705②; S: 冷却ﾕﾆｯﾄ交換; U: 10; V: 1; W: 0.081646 | 8
A: 60705② | 9
60801① | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 01① | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ |  |  |  | 台 | 300L/min×5.5KW |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.5056 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60801① | 7
60801② | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 01② | 補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  |  |  | 台 | 20L/min×1.5KW |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.4912 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60801② | 7
60802 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 02 | 屋内消火栓、補助散水栓 |  |  |  | 台 | １号、単独 |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.6231 | 表示灯電球交換 |  | 5 | 1 | 0.025263 | 6
A: 60802; S: ﾎｰｽ交換; U: 10; V: 1; W: 0.35647 | 7
A: 60802 | 8
60803 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 03 | 屋外消火栓 |  |  |  | 台 | 1500×900×230 |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.4874 | 表示灯電球交換 |  | 5 | 1 | 0.014656 | 6
A: 60803; S: ﾎｰｽ交換、函塗装; U: 10; V: 1; W: 0.44088 | 7
A: 60803 | 8
60804 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 04 | 放水口格納箱 |  |  |  | 台 | 650×400×230 |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.84 | 表示灯電球交換 |  | 5 | 1 | 0.041493 | 6
A: 60804 | 7
60805 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 05 | 送水口、採水口 |  |  |  | 台 | 100A×65×65 |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.3075 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60805 | 7
60806 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 06 | 流水検知装置（アラーム弁） |  |  |  | 台 | 125A |  | 20 | 20 | 20 | 8 | 1.5926 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60806 | 7
60807 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 07 | 末端試験弁装置 |  |  |  | 台 | 25A |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 2.0424 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60807 | 7
60808 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 08 | スプリンクラーヘッド |  |  |  | 台 | 閉鎖型 下向き 72℃ 1種 |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 2.2586 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60808 | 7
60809 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 09 | 泡消火設備 |  |  |  | 式 | 泡ヘッド165個相当 |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.8 | 流水検知装置交換 |  | 20 | 1 | 0.026028 | 6
A: 60809 | 7
60814 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 14 | 消火器 |  |  |  | 台 | ABC粉末 10型 3.0kg |  | 10 | 10 | 10 | 8 | 1.4325 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60814 | 7
60815 | 6 | 衛生 | 08 | 消火機器 | 15 | テスト弁 |  |  |  | 台 | 40A |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.9058 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 60815 | 7
60901 | 6 | 衛生 | 09 | その他機器 | 01 | 浄化槽設備(対象人員150人） |  |  |  | 台 | BOD 200mg/ℓ→20mg/ℓ |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.3669 | 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ等交換 |  | 4 | 1 | 0.018032 | 6
A: 60901; S: ﾌﾞﾛｱ、電磁弁交換; U: 6; V: 1; W: 0.047605 | 7
A: 60901; S: ﾏﾝﾎｰﾙ交換; U: 10; V: 1; W: 0.095211 | 8
A: 60901 | 9
60902 | 6 | 衛生 | 09 | その他機器 | 02 | 排水処理設備 |  |  |  | 式 | 250ｍ3/日 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.6196 | ﾌﾞﾛｱ等交換 |  | 3 | 1 | 0.049107 | 6
A: 60902; S: 計量ﾎﾟﾝﾌﾟ等交換; U: 4; V: 1; W: 0.012949 | 7
A: 60902; S: 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ等交換; U: 6; V: 1; W: 0.035681 | 8
A: 60902 | 9
60903 | 6 | 衛生 | 09 | その他機器 | 03 | 排水再利用設備 |  |  |  | 式 | 154ｍ3/日 |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.5793 | ﾌﾞﾛﾜ等交換 |  | 3 | 1 | 0.03936 | 6
A: 60903; S: 計量ﾎﾟﾝﾌﾟ等交換; U: 4; V: 1; W: 0.017398 | 7
A: 60903; S: 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ等交換; U: 6; V: 1; W: 0.021436 | 8
A: 60903 | 9
60904 | 6 | 衛生 | 09 | その他機器 | 04 | 砂ろ過装置 |  |  |  | 台 | 12㎥/H |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.6806 | 切替弁等交換 |  | 3 | 1 | 0.018285 | 6
A: 60904; S: 砂ろ材等交換; U: 5; V: 1; W: 0.29858 | 7
A: 60904 | 8
60905① | 6 | 衛生 | 09 | その他機器 | 05① | 滅菌装置 |  |  |  | 台 | 100L |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.264 | 滅菌ﾎﾟﾝﾌﾟ等交換 |  | 7 | 1 | 0.54954 | 6
A: 60905① | 7
60905② | 6 | 衛生 | 09 | その他機器 | 05② | 滅菌装置（全自動装置） |  |  |  | 台 | 100L |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.2668 | 残留塩素計交換 |  | 5 | 1 | 0.054954 | 6
A: 60905②; S: ﾎﾟﾝﾌﾟ等交換; U: 7; V: 1; W: 0.13738 | 7
A: 60905② | 8
60906① | 6 | 衛生 | 09 | その他機器 | 06① | ばっ気撹拌装置（水中） |  |  |  | 台 | 46ｍ3/H×1.5Kｗ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.4864 | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ等交換 |  | 3 | 1 | 0.31689 | 6
A: 60906① | 7
60906② | 6 | 衛生 | 09 | その他機器 | 06② | ばっ気撹拌装置（水中） |  |  |  | 台 | 95ｍ3/H×3.7Kｗ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.6026 | ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ等交換 |  | 3 | 1 | 0.36315 | 6
A: 60906② | 7
60907 | 6 | 衛生 | 09 | その他機器 | 07 | ガス設備 |  |  |  | 台 | ガス安全ｼｽﾃﾑ |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.5161 | 都市ｶﾞｽ警報器等交換 |  | 5 | 1 | 0.12172 | 6
A: 60907; S: ｶﾞｽ漏れ受信機等交換; U: 20; V: 1; W: 0.30552 | 7
A: 60907 | 8
61001 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 01 | 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VA･給水) |  |  |  | ｍ | 40A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.8668 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61001 | 7
61002 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 02 | 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VB･給水) |  |  |  | ｍ | 40A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.8335 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61002 | 7
61003 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 03 | 硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(VD･給水埋設) |  |  |  | ｍ | 40A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.7987 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61003 | 7
61004 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 04 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ紛体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PA･給水) |  |  |  | ｍ | 50A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.8223 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61004 | 7
61005 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 05 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ紛体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PB･給水) |  |  |  | ｍ | 50A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.7842 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61005 | 7
61006 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 06 | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ紛体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(PD･給水) |  |  |  | ｍ | 50A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.7517 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61012 | 7
61007 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 07 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼管(給水･給湯) |  |  |  | ｍ | 40SU |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.7033 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61007 | 7
61008 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 08 | ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管(給水･給湯) |  |  |  | ｍ | 13㎜ |  | 35 | 35 | 35 | 15 | 1.8495 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61008 | 7
61009 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 09 | 耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  |  | ｍ | 30㎜ |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.9339 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61009 | 7
61010 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 10 | 銅管(M型) |  |  |  | ｍ | 1 1/4 |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5033 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61010 | 7
61011 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 11 | 耐熱性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  |  | ｍ | 30㎜ |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.7918 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61011 | 7
61012 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 12 | 耐熱性硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  |  |  | ｍ | 32A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.7445 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61012 | 7
61013 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 13 | 炭素鋼鋼管(白･排水,通気） |  |  |  | ｍ | 50A |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.9174 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61013 | 7
61014 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 14 | 排水用硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  |  |  | ｍ | 100A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.7735 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61014 | 7
61015 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 15 | ﾉﾝﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装鋼管(排水) |  |  |  | ｍ | 100A |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.7573 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61015 | 7
61016 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 16 | 耐火二層管(排水) |  |  |  | ｍ | 100㎜ |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.8718 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61016 | 7
61017① | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 17① | 硬質塩ﾋﾞ管(排水･通気) |  |  |  | ｍ | 100㎜ |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.9428 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61017① | 7
61017② | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 17② | 硬質塩ﾋﾞ管(排水･埋設) |  |  |  | ｍ | 100㎜ |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.9636 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61017② | 7
61018 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 18 | ﾋｭｰﾑ管 |  |  |  | ｍ | 200㎜ |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 2.6704 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61018 | 7
61019 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 19 | 炭素鋼鋼管(白･消火) |  |  |  | ｍ | 65A |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.9079 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61019 | 7
61020 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 20 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(消火) |  |  |  | ｍ | 50A |  | 40 | 40 | 40 | 8 | 1.771 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61020 | 7
61021 | 6 | 衛生 | 10 | 配管類 | 21 | 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ外面被覆鋼管(消火) |  |  |  | ｍ | 100A |  | 30 | 30 | 30 | 8 | 1.6388 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61021 | 7
61101 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 01 | 弁類 |  |  |  | 個 | 仕切弁50A |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.4286 | 部分更新 |  | 15 | 0.3 | 1.4286 | 6
A: 61101 | 7
61102 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 02 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(SUS) |  |  |  | 個 | 50A×500L |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.4692 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61102 | 7
61103 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 03 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手(ｺﾞﾑ) |  |  |  | 個 | 円筒形 50A |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.2899 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61103 | 7
61104 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 04 | 伸縮管継手 |  |  |  | 個 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形50A |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.43 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61104 | 7
61105 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 05 | ｽﾄﾚｰﾅ |  |  |  | 個 | Y型 50A |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.4209 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61105 | 7
61106 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 06 | 弁装置 |  |  |  | 組 | 減圧弁装置 50-80 |  | 25 | 25 | 25 | 15 | 1.1485 | 分解整備 |  | 8 | 1 | 0.24789 | 6
A: 61111 | 7
61107 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 07 | 定水位弁 |  |  |  | 個 | 50㎜ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.1273 | 分解整備 |  | 8 | 1 | 0.45 | 6
A: 61107 | 7
61108 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 08 | ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ |  |  |  | 個 | 複式 20㎜ |  | 8 | 8 | 8 | 15 | 1.4233 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61108 | 7
61109① | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 09① | 水道ﾒｰﾀｰ(課金用) |  |  |  | 個 | 40㎜ |  | 8 | 8 | 8 | 15 | 1.3671 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61109① | 7
61109② | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 09② | 水道ﾒｰﾀｰ(課金用以外) |  |  |  | 個 | 40㎜ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.3671 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61109② | 7
61110 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 10 | 計器類(圧力計 水用) |  |  |  | 個 | 0.1MPa 100φ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.5883 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61110 | 7
61111 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 11 | 排水金物 |  |  |  | 個 | T5B 80㎜ |  | 20 | 20 | 20 | 15 | 1.7981 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61111 | 7
61112 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 12 | 通気金物 |  |  |  | 個 | VA2 80mm |  | 30 | 30 | 30 | 15 | 1.5418 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61112 | 7
61113 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 13 | 電動弁 |  |  |  | 個 | 50A |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0449 | 分解整備 |  | 8 | 1 | 0.45 | 6
A: 61113 | 7
61114 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 14 | 電磁弁 |  |  |  | 個 | 20A |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0708 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61114 | 7
61115 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 15 | 減圧弁 |  |  |  | 個 | 液体用 40A |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.0587 | 分解整備 |  | 8 | 1 | 0.45 | 6
A: 61115 | 7
61116 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 16 | 安全弁 |  |  |  | 個 | 液体用 25A |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.2196 | 分解整備 |  | 8 | 1 | 0.45 | 6
A: 61116 | 7
61117 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 17 | 弁ﾎﾞｯｸｽ |  |  |  | 個 | 150㎜ |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.7053 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61117 | 7
61118 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 18 | 排水桝(現場打ち ため桝) |  |  |  | 個 | 600□×700 |  | 40 | 40 | 40 | 15 | 1.5971 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61118 | 7
61119 | 6 | 衛生 | 11 | 配管付属品 | 19 | 断熱工事(GW保温材) |  |  |  | ｍ | 25A×20㎜ |  | 配管の使用計画年数 |  |  | 15 | 1.6063 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 61119 | 7

## 搬送設備
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W
| No. | 大分類 | No. | 中分類 | No. | 小分類 |  |  |  | 単位 | 寸法・仕様 |  | 更新 |  |  |  |  | 修繕（Bの更新周期による）
[13 empty] | 更新周期 |  |  | 法定 耐用 年数 | 更新 単価 係数 | 修繕内容 |  | 修繕 周期 | 対象 数量 係数 | 修繕 単価 係数
[13 empty] | A | B | C
70101 | 7 | 搬送設備 | 01 | エレベーター | 01 | エレベーター |  |  |  | 基 | 標準型乗用 |  | 30 | 30 | 30 | 17 | 2.3782 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ等交換 |  | 10 | 1 | 0.27671 | 6
A: 70101; S: 主ﾛｰﾌﾟ交換; U: 13; V: 1; W: 0.11752 | 7
A: 70101; S: ﾄﾞｱﾛｯｸ等交換; U: 15; V: 1; W: 0.069444 | 8
A: 70101; S: ﾄﾞｱﾚｰﾙ等交換; U: 20; V: 1; W: 0.23504 | 9
A: 70101 | 10
70102 | 7 | 搬送設備 | 01 | エレベーター | 02 | エレベーター |  |  |  | 基 | 乗用 |  | 30 | 30 | 30 | 17 | 2.2768 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ等交換 |  | 10 | 1 | 0.2608 | 6
A: 70102; S: 主ﾛｰﾌﾟ等交換; U: 13; V: 1; W: 0.1176 | 7
A: 70102; S: ﾄﾞｱﾛｯｸ等交換; U: 15; V: 1; W: 0.056 | 8
A: 70102; S: ﾄﾞｱﾚｰﾙ等交換; U: 20; V: 1; W: 0.2976 | 9
A: 70102 | 10
70103 | 7 | 搬送設備 | 01 | エレベーター | 03 | 監視盤 |  |  |  | 面 | 壁掛け |  | 30 | 30 | 30 | 17 | 1.0815 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 70103 | 7
70104 | 7 | 搬送設備 | 01 | エレベーター | 04 | 監視盤 |  |  |  | 面 | 自立盤 |  | 30 | 30 | 30 | 17 | 1.1143 | 修繕なし |  | - | - | - | 6
A: 70104 | 7
70406 | 7 | 搬送設備 | 04 | 機械式駐車場 | 06 | 昇降横行式 |  |  |  | 基 | 5台収容 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 1.2226 | ｷｰｽｲｯﾁ交換 |  | 6 | 1 | 0.0011966 | 6
A: 70406; S: 制御部品等交換; U: 8; V: 1; W: 0.040684 | 7
A: 70406; S: ﾁｪｰﾝ等交換; U: 11; V: 1; W: 0.26325 | 8
A: 70406; S: 駆動装置等交換; U: 16; V: 1; W: 0.04 | 9
A: 70406 | 10
70406 | 7 | 搬送設備 | 04 | 機械式駐車場 | 06 | 昇降横行式 |  |  |  | 基 | 5台収容 |  | 20 | 20 | 20 | 10 | 1.2226 | ｷｰｽｲｯﾁ交換 |  | 6 | 1 | 0.0011966 | 6
A: 70406; S: 制御部品等交換; U: 8; V: 1; W: 0.040684 | 7
A: 70406; S: ﾁｪｰﾝ等交換; U: 11; V: 1; W: 0.26325 | 8
A: 70406; S: 駆動装置等交換; U: 16; V: 1; W: 0.04 | 9
A: 70406 | 10